ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ				ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Ε46ΨΧΞΧ-Ν3Ε

## Αρμόδια Δ/νση :

## Διοικητικής & Οικονομικής

## Υποστήριξης							Αθήνα, 2-3-2012

## Τμήμα Προμηθειών						Αρ. πρωτ.:18620

## Πληρ.: Ζ. Κέντρου

Τηλ. : 210-8802535						ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: «Ετήσια παροχή υπηρεσιών συντήρησης συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας »

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) έχοντας υπ’ όψιν :

- Την Κ.Υ.Α. με αρ. 58192/99 (ΦΕΚ 61/Β/00) «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».

- Την Κ.Υ.Α. με αρ. 58193/99 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».

- Τo από 15-02-2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Πληροφοριακής, Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων και Εφαρμογών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

- Την υπ΄ αριθμ. 15094/20.2.2012/ΑΔΑΒΟΖΝ46ΨΧΞΧ-031 με αριθμ. ανάληψης 98 δέσμευση πίστωσης

πρόκειται να προβεί στην ανάθεση κατόπιν υποβολής προσφορών του έργου «Ετήσια παροχή υπηρεσιών συντήρησης συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας» για 2 UPS PYRAMID DSP PDSP 340 40 KVA σύμφωνα με τους Γενικούς όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

- Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε μέρος θα πρέπει να καταθέσετε έγγραφη κλειστή προσφορά στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Τμήμα Προμηθειών (Πρωτόκολλο) του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., Δομοκού 5 (στο ισόγειο του κτιρίου), το αργότερο μέχρι την 8 Μαρτίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00μ.μ.

- Η προσφορά θα πρέπει να έχει ισχύ για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Η επιστολή αυτή αποτελεί πρόσκληση για την υποβολή της προσφοράς και δεν δεσμεύει καθοιονδήποτε τρόπο τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος θα αναλάβει υποχρέωση έναντι του αναδόχου μόνο με σχετική προς αυτόν επιστολή.

- Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

- Η παρούσα πρόσκληση καθώς και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (www.opekepe.gr).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΟΣΜΙΔΗΣ

Συνημμένα

-Πίνακας διανομής

-Γενικοί και τεχνικοί όροι

Εσωτερική διανομή

- Δ/νσης Πληροφορικής, Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων και Εφαρμογών

-Επιτροπή Προμηθειών (κ. Θ. Βαλογιάννης)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

- UPS INFORM HELLAS Ltd

Υπεύθυνος κος Χρήστος Μαυρομμάτης

Θεσσαλονίκης  - Πάτμου, 18345 Μοσχάτο

email: cmavrommatis@informups.gr

Τηλ.. +302109590910

fax +302109590080,  100

- TECHNICOMER S.A.  –   Υπεύθυνος  Κος Σκαρλατίδης Πέτρος

τηλ. 2106745801

fax : 2106745189

email : ps@technicomer.gr

- ΜΟΥΛΑΣ Χ. – ΤΣΟΥΧΑΝΤΑΡΗΣ  Γ. Ο.Ε.

Υπεύθυνος Κος Μουλάς Χρήστος

τηλ. 2105619501

fax . 2105619501

email : cmoulas@otenet.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ετήσια παροχή υπηρεσιών συντήρησης συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας» για 2 UPS PYRAMID DSP PDSP 340 40 KVA .

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι προσφορές θα αναφέρονται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας» για 2 UPS PYRAMID DSP PDSP 340 40 KVA για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών που εμφανίζεται στο Παράρτημα Β΄ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο κείμενο της πρόσκλησης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου που αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Β της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των (4.920,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΑΡΘΡΟ 3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά του κάθε υποψηφίου υποβάλλεται εγγράφως σε δύο αντίτυπα εκ των οποίων το ένα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο», στην ελληνική γλώσσα και μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα

- ο παραλήπτης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

- ο αριθμός της πρόσκλησης

- η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

- τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επίσης στον φάκελο αυτό τοποθετείται κάθε άλλο στοιχείο που κατά την γνώμη του ενδιαφερομένου, προβάλλει τυχόν πλεονεκτήματα των προσφερομένων ειδών και είναι υποβοηθητικά στην αξιολόγηση της προσφοράς.

Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Προμηθειών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Προμηθειών.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε είτε εγγράφως είτε με προφορική συνέντευξη συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνει απαραίτητη.

Ο χρόνος ισχύος των τιμών των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορές που γίνονται για μέρος της προμήθειας που έχει προκηρυχθεί ή δεν πληρούν τους ανωτέρω όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν τα οικονομικά στοιχεία αόριστα, συνεπάγονται την απόρριψη της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το Παράρτημα Β΄, χωρίς το Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό επί τοις εκατό. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός διορθώνεται από την Υπηρεσία). Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ

Στον ανάδοχο που θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αποστέλλεται σχετική απόφαση, με την οποία υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης αυτής, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση δεν προσέλθει εντός της ανωτέρω προθεσμίας να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 58192/99 «Κανονισμός Προμηθειών Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».

ΑΡΘΡΟ 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της πρόσκλησης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Σε περίπτωση έκπτωσης υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκλήθηκε στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση.

Για την διαδικασία κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 της ΚΥΑ 58192/99.

Απαγορεύεται ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε τρίτους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση της προμήθειας και τα εκ της συμβάσεως απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Στην περίπτωση αυτή κηρύσσεται έκπτωτος κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 58192/99.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από τη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης – Τμήμα Λογιστηρίου στα κεντρικά γραφεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και την καταβολή αυτής αφαιρουμένων των νόμιμων κρατήσεων, ισχύουν τα οριζόμενα στους Κανονισμούς Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΚΥΑ με αρ. 58193/99 και 58192/00 αντίστοιχα).

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος στον προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις (Δόση = Συνολικό εργολαβικό τίμημα / 12 μήνες πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και αφού προηγουμένως η αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Οργανισμού πιστοποιήσει την προσήκουσα εκτέλεση του έργου για τον κάθε μήνα με σχετικό πρακτικό παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 8

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης, εκτός εάν ρητά αναφέρει στην προσφορά του τα σημεία εκείνα τα οποία δεν αποδέχεται.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, ματαίωσης της διαδικασίας ή και επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού αζημίως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

- Το αντικείμενο του έργου είναι η ανάληψη της συντήρησης των δυο (2) συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σκοπός του έργου είναι η επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας, ασφάλειας και ποιότητας στη λειτουργία των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS).

- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους, την προληπτική συντήρηση, τις επιδιορθώσεις βλαβών, τις γενικές επισκευές, τις επιθεωρήσεις ασφαλείας, τον τεχνικό καθαρισμό των UPS και γενικά για όλες τις εργασίες που είναι αναγκαίες, ώστε να παρέχονται στους χρήστες αξιόπιστες, αδιάλειπτες, ασφαλείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

- Τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες και τα χρονοδιαγράμματα του κατασκευαστή, τις επιπλέον ζητούμενες απαιτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που ορίζονται στο παρόν.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να διαθέτει σχετική εμπειρία σε ανάληψη αντίστοιχων έργων εγκατάστασης και συντήρησης μονάδων UPS.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ(UPS)

Ο συνολικός αριθμός των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (UPS) που είναι εγκατεστημένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δυο (2) σε παράλληλη συμμετρική λειτουργία .

ΤΥΠΟΣ UPS: INFORM ON-LINE UPS

MODEL: PRY AMID DSP

TYPE: PDSP 340

ΙΣΧΥΣ: 40 KVA

2X UPS in Symmetric Parallel Operation

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι εξής:

- Οπτικός έλεγχος του συστήματος.

- Έλεγχο της λειτουργίας κάθε βαθμίδας των UPS (ανορθωτής, φορτιστής, μετατροπέας, bypass)

- Έλεγχος ικανότητας αυτόνομης λειτουργίας

- Έλεγχος συσσωρευτών. –Μέτρηση Τάσης Συστοιχίας

- Έλεγχος φόρτισης συσσωρευτών

- Εσωτερικό καθάρισμα του UPS (από σκόνες κ.α)

- Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων ψύξης.

- Έλεγχος συνδέσεων και σφίξιµο αυτών

- Έλεγχος-Μέτρηση τάσης, ρεύματος, συχνότητας εισόδου για όλες τις φάσεις

- Έλεγχος-Μέτρηση τάσης, ρεύματος, συχνότητας εξόδου για όλες τις φάσεις

- Προσομοίωση- δοκιμή διακοπής της τάσης του δικτύου

- Έλεγχος συστήµατος µεταγωγής από UPS σε By-pass

- Έλεγχος ισοκατανομής φορτίων ανά φάση.

- Έλεγχος λειτουργίας διακοπτών.

- Έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών και alarm

- Έλεγχος των Test Points

- Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών και alarm

- Οπτικός έλεγχος γείωσης.

Επιπλέον των παραπάνω εργασιών σε μια εκ των δύο προληπτικών συντηρήσεων, που θα υποδείξει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, θα εκτελούνται οι παρακάτω εργασίες:

- Δοκιμές διακοπής της τάσης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους

- Δοκιμές γενικού διακόπτη τροφοδοσίας των UPS

- Εκφόρτιση συσσωρευτών και επαναφόρτιση

- Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και control

- Έλεγχος πλακετών

8.   Λεπτομερέστερος έλεγχος του συστήματος

9.   Λεπτομερέστερος έλεγχος του συστήματος γείωσης

10. Έλεγχος όλων των καλωδίων τροφοδοσίας και αναχωρήσεων.

Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται δύο (2) φορές το χρόνο – μία (1) ανά εξάμηνο - για κάθε μονάδα UPS, σε εργάσιμες ώρες & ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-16:00). Σημειώνεται ότι οι εργασίες προληπτικής συντήρησης που απαιτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενδεχομένως να περιέχουν επιπλέον εργασίες αυτών που αναφέρονται στα εγχειρίδια του κατασκευαστή.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

Ο Ανάδοχος  υποχρεούται µε ειδικευμένους τεχνικούς του την επιδιορθωτική συντήρηση της εγκατάστασης και την άρση των βλαβών που τυχόν εµφανισθούν σ’ αυτήν, υποχρεούμενος να προβαίνει στην εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης των βλαβών, τις οποίες αναγγέλλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ εγγράφως, ηλεκτρονικά (email) ή και τηλεφωνικώς.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην διαθεσιμότητα τεχνικού του, 8 ώρες την ημέρα, 5 ηµέρες την εβδομάδα, ώστε αυτός να επισκεφθεί την τοποθεσία εγκατάστασης των UPS προς διερεύνηση της βλάβης, αμέσως μετά την αναγγελία της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός  4 ωρών το πολύ.

Ο Ανάδοχος πραγματοποιεί τις επισκευές στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Μετά το πέρας των εργασιών προληπτικής συντήρησης ή των εργασιών διορθωτικής συντήρησης και άρσης βλαβών,  ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει, εντός 3 εργάσιμων ημερών, αναλυτική τεχνική έκθεση

- Για το σύνολο των εκτελούμενων εργασιών τόσο κατά τις περιπτώσεις των προληπτικών συντηρήσεων σύμφωνα με τα παραπάνω σημεία,

- Όσο και κατά τις περιπτώσεις επιδιορθωτικών συντηρήσεων και άρσης βλαβών που τυχόν εμφανιστούν, για το σύνολο των εκτελούμενων εργασιών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων λεπτομερή περιγραφή της βλάβης, τα αίτια της βλάβης, τις ενέργειες αποκατάστασης της, την ώρα αποκατάστασης της καθώς επίσης και προτεινόμενες τεχνικές λύσεις για μελλοντική αποφυγή επανάληψης της βλάβης.